- PRZEDMIOT l ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót przebudowy linii napowietrznych  SN 15 kV  na linię kablową SN 15kV  – usunięcie kolizji  z projektowaną rozbudową budynku oczyszczalni ścieków dz nr 25/1,31/5 w Wąwolnicy .

  - Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, uruchomieniem elementów sieci oraz wykonaniem prób i pomiarów wykonywanych na miejscu.

Roboty instalacyjne elektryczne obejmują wykonanie przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową  średniego napięcia.

  - Zakres robot objętych specyfikacją

W ramach prac montażowych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych:

Kod CPV 45314310-7 Roboty w zakresie układania kabli elektrycznych

Kod CPV 45315500-3 Instalacje średniego napięcia

Obejmują one:

-    demontaż odcinka linii napowietrznej SN od sł nr. 17 do ST-3

- wykonanie linii kablowej SN

- montaż głowic  napowietrznych  kablowych SN

- istniejącą stację ST-3 przystosować  do nowych warunków zasilania

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie budowlano -wykonawczym  przebudowy linii SN.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z PN-IEC 60364.

  - Ogólne wymagania dotyczące robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem przebudowy linii 15kV SN.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z

umową, projektem wykonawczym, postanowieniami ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

  - Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

- Harmonogram i kolejność prac

- Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

- Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania,

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2 Przewody, kable

W przebudowywanych elektroenergetycznych liniach kablowych SN należy użyć kabli typu XRUKAKXS 1 X 120  i głowic napowietrznych typu POLT-24D/1XO-L12A-EAKT 1657  produkcji RAYCHEM

2.3 Rury osłonowe

W przebudowywanych elektroenergetycznych liniach kablowych SN stosować rury produkcji WAVIN-AROT

2.4 Słupy i konstrukcje .

W przebudowywanej linii należy zabudować słup typu Kgo 12/E -15  żerdz wirowana  długości 12 m ,rozłączniko-uziemnik SRUN-24 odmiana D  prod.  IEZD Białystok ,

Zamontować ochronniki przeciw przepięciowe POLIM –D 18 N.

Wykonać uziom  dla słupa nr 17 i stacji ST-3 z płaskownika  25 x 4 mm2.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

  - Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do robót.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym kontraktem.

  - Transport materiałów

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Przebudowa linii napowietrznej SN

Należy zdemontować odcinek linii napowietrznej SN od słupa nr 17 do stacji  ST-3 .

W miejsce zdemontowanej linii wybudować linię kablową typu 3x XRUKAKXS 1x120 /25 mm2

5.1. Układanie kabli

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez uprawnione służby geodezyjne.

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie i rozciąganie. Powinny być układane w temperaturze powyżej 5°C

Kable SN należy układać w wykopie 0,9 m na podsypce 0,1m. Kabel należy zasypać piaskiem o grubości 0,1m. Zasypany kabel należy oznaczyć folią na całej jego długości. Po ułożeniu folii należy wykop uzupełnić gruntem rodzimym lub piaskiem jeżeli będzie to konieczne ze względu na zawartość gruzu, szlaki i kamieni w gruncie rodzimym i zagęścić, o konieczności wymiany gruntu zdecyduje inspektor nadzoru.

Kabel na całej długości powinien posiadać znaki identyfikacyjne .

5.2.Słupy i konstrukcje.

Montaż słupa nr 17   typu Kgo 12/E-15 z rozłączniko-uziemnikiem SRUN-24 odmiana D i ogranicznikami przepięć.

Istniejącą stację transformatorową należy przystosować do nowych warunków pracy :

- zdemontować istniejące izolatory  LP60/5

- zdemontować istniejące ograniczniki przepięć po stronie SN

- zdemontować izolatory wsporcze LWP 20

- zdemontować konstrukcję pod izolatory

- na stacji zamontować urządzenia wg schematu zasilnia rys nr E-3,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym oraz wymaganiami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych" oraz obowiązujących norm. Roboty powinien prowadzić Kierownik Robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, legitymujący się stosownym zaświadczeniem kwalifikacyjnym oraz aktualnym zaświadczenie o przynależności do OIIB. Należy zapoznać się z obiektem przed złożeniem oferty.

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne

zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie prac pomiarowo-kontrolnych oraz odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wymagane próby i badania odbiorcze:

- oględziny,

- próby ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,

- próba działania.

- pomiary rezystancji uziemień i napięć rażenia

Wszystkie próby i pomiary powinny być potwierdzone stosownymi protokołami. W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

- ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz ilości wykonanych robót.

Rozliczenie wykonania zadania zgodnie z zawarta umową. Rozpoczęcie realizacji robót oraz zasady dokonywania kolejnych odbiorów cząstkowych należy uzgadniać z właścicielem urządzeń tj. ENERGA PGE DYSTRYBUCJA  O/Lublin Zakład Energetyczny Puławy. oraz zleceniodawcą zadania. Odbiorą cząstkowym podlegają wszystkie elementy urządzeń zakrytych w ziemi.

- PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1 Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN-IEC) i branżowe (BN), w tym w szczególności wieloarkuszowa norma PN-IEC 6036

Opracował

Zdzisław Witesik

SZCEGÓŁOWA  SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

Przebudowy  linii napowietrznej SN 15kV na linię  kablową SN.

Wąwolnica  dz nr 25/1,31/5 .

Kat. Obiektu ;XXVI

Inwestor; Gmina Wąwolnica

Ul. Lubelska 39

24-160 Wąwolnica

Opracował : Zdzisław Witesik